Российская Федерация                                                                                                                                  Иркутская область                                                                                                                                                  Усть-Илимский район

Невонское муниципальное образование                                                                               АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  1 апреля 2014 года                                     п. Невон                                                                 № 47

Об   утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории Невонского муниципального образования                                                                                                на период  с 2014 года по 2018 год с учетом перспективы до 2025 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с  водоснабжением и водоотведением на территории Невонского муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с учетом результатов публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения  Невонского муниципального образования от 14 января 2014 года, руководствуясь Уставом Невонского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Невонского муниципального образования  на период  с 2014 года по 2018 год с учетом перспективы  до 2025 года  (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Невонского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Невонского муниципального образования в сети « Интернет».

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Невонского

муниципального образования                                                                        И.М. Приходько

Рассылка: 2 экз. - дело,                                                                                                                                                                                                                              1 экз.- МП «Скважина»,                                                                                                                                                                                                                1 экз. – прокуратура.

Приложение № 1

к постановлению  главы

Невонского муниципального образования

от 1 апреля 2014 года № 47

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Невонского муниципального образования

________________Приходько И. М.

от  1 апреля 2014 года

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на период  с 2014 года по 2018 года с учетом перспективы до 2025 года

2014

| СОДЕРЖАНИЕ стр. ВВЕДЕНИЕ 6 РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ 10 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 10 1.1.1. Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования 10 1.1.2. Анализ состояния и функционирования существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия 10 1.1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения 11 1.1.4. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций 15 1.1.5. Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей водоснабжения 16 1.1.6. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении п. Невон 16 1.2. Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения 17 1.2.1. Баланс водоснабжения п. Невон 17 1.2.2. Оценка потерь воды при ее транспортировке 17 1.2.3. | Наличие коммерческого приборного учета 17 1.2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 19 1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 19 1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 19 1.3.2. Описание структуры потребления воды 20 1.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 21 1.3.4. Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче 21 1.3.5. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть 21 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения 22 1.4.1. Предлагаемые решения в сфере водоснабжения 22 1.4.2. Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 23 1.5. Замена водопроводных сетей по водоснабжению 24 1.5.1. Мероприятия по инвестиционной программе 24 | 1.5.2. Устройство зон санитарной защиты вокруг скважин 26 1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 26 1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 27 РАЗДЕЛ 2: ВОДООТВЕДЕНИЕ 27 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 28 2.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования 29 2.3. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения 29 2.3.1. Анализ организационно-функциональной структуры организации МП «Скважина» 29 2.4. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения 29 2.5. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски 29 2.6. Утилизация осадков сточных вод 29 2.7. Тоннельные коллекторы 29 2.8. Сети централизованных систем водоотведения 30 2.9. Баланс водоотведения п. Невон 30 2.10. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образовании 31 2.11. Безопасность и надежность систем водоотведения и очистки сточных вод 31 2.12. Воздействие на окружающую среду 31 2.13. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод п. Невон | 31 2.14. Перспективные расчетные расходы сточных вод 31 2.15. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения 31 2.15.1. Предлагаемые решения в сфере водоотведения 31 2.15.2. Мероприятия по развитию системы бытовой канализации 32 2.16. Ливневая канализация 32 2.16.1. Ливневая канализация. Существующее положение 32 2.16.2. | Предложения по ливневой канализации 32 2.16.3. Поверхностные воды 33 2.16.4. Очистка сточных вод 34 2.17. Мероприятия по инвестиционной программе по водоотведению 35 2.18. Варианты восстановления системы водоотведения 36 РАЗДЕЛ 3: МЕРОПРИЯТИЯ 39 РАЗДЕЛ 4: ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКОЗАТЕЛИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 39 4.1. Перечень нормативно-правовых актов по водоснабжению 41 4.1.1. Структура плановых и фактических затрат в сфере водоснабжения 41 4.1.2. Динамика роста тарифов по водоснабжению 46 4.2. Перечень нормативно-правовых актов по водоотведению 48 4.2.1. Структура плановых и фактических затрат в сфере водоотведения за 5 лет 48 4.2.2. Динамика роста тарифов по водоотведения за 5 лет 48 РАЗДЕЛ 5: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 53 РАЗДЕЛ 6: СХЕМЫ 54 ВВЕДЕНИЕ Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: - в системе водоснабжения – водозаборы (скважины), сети водопровода и летний водопровод; - в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети. Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств федерального бюджета для модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Цели работы: Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Невонского муниципального образования. Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способ достижения цели: Реконструкция существующих водопроводных сетей. Реконструкция существующих канализационных сетей. Установка приборов учета. Модернизация объектов водоснабжения. Прокладка канализационного коллектора до очистных сооружений. Сроки и этапы реализации схемы. Схема будет реализовываться в период с 2014 по 2018 г.г. В проекте выделяются 3 этапа. I этап: 2014-2015 г.г. Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). Замена трубопроводов канализационных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). Разработка проекта на подключение домов по ул. Зеленая, д. № 12, 14, 16 к централизованному водоотведению Подключение к централизованному водоотведению здания по ул. Зеленая, д. 16 Замена изношенных глубинных насосов. Устройство зон санитарной защиты водозаборных сооружений. Установка оборудования для очистки питьевой воды на нижний водозабор II этап: 2016-2017 г.г. Замена трубопроводов канализационных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). Прокладка канализационного коллектора (4,6 км.). Подключение к централизованному водоотведению здания по ул. Зеленая, . № 12, 14, 16. Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). Установка оборудования для очистки питьевой воды на верхний водозабор III этап: 2018г. Замена трубопроводов канализационных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). 2. Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная). Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Невонского муниципального образования. Повышение качества предоставляемых услуг. Снижения уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории Невонского муниципального образования. Приведение санитарных зон охраны подземных водозаборов в соответствие с требованиями законодательства РФ. Состав выполненных работ. В процессе работы собраны данные по водоснабжению и водоотведению в п. Невон: по фактическим схемам, оборудованию технологических систем, по условиям их эксплуатации, проанализированы отчетные показатели работы систем водоснабжения и водоотведения, осуществлены технические расчеты, разработаны мероприятия для повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Общие сведения о п. Невон: расположение, климатические условия. Поселок Невон расположен в северной части Иркутской области, в 5 км от города Усть-Илимска. Протяженность поселка с севера на юг составляют около 2 км, с востока на запад 2км. Наибольший перепад высот рельефа в пределах поселка составляет около 70 м, а в границах рассматриваемой системы водоснабжения достигает 60 м. Общая площадь поселения составляет 62631,2 кв.м. Численность проживающего населения составляет 3006 чел. Климат района резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и теплым летом. Максимальная температура самого холодного месяца января достигает -56 градусов Цельсия, а самого теплого июля +33 градусов Цельсия. Глубина промерзания грунта более 2,4 м. Число дней с отрицательной температурой во все часы, суток –253. Общая площадь жилищного фонда 62,6 тыс. кв.м., в т.ч. благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением - 27,8 тыс. кв.м. Основные термины и определения, применяемые в настоящей работе: эксплуатирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; потребитель - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды; водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды; питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производств централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.а пищевой продукции; состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения; орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 1.1.1. Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования. Описание обслуживаемого комплекса водоснабжения. Муниципальное предприятие «Скважина» Невонского муниципального образования эксплуатирует и обслуживает: - водозабор, состоящий из 9 скважин; - 2,834км. одиночное протяжение водовода; - 12,083 км. уличной водопроводной сети - 6,0 км. внутридворовой сети; - 178 задвижек на сетях водоснабжения; - 175 камер и колодцев на сетях водоснабжения. - 4,216 км. - летний водопровод В настоящее время водоснабжение п. Невон осуществляется от Верхнего и Нижнего водозабора. Водозабор обеспечивает водой верхний и средний поселки. Верхний водозабор состоит из артезианских скважин № 400, 401, 402, «Совхозная» и расположен на правом склоне долины р. Ангара и р. Невонка (на стрелке). Нижний водозабор состоит из артезианских скважин № 1495(4), 16864 и расположен в 2 км на северо-запад от устья р. Невонка. В настоящий момент артезианские скважины № 400 и 2047 разукомплектованы. Обеспечение населения водой из летнего водопровода и привозной водой осуществляется из артезианских скважин № 41Г, 404. Для обеспечения электрокотельной и снабжения населения горячей водой используется скважина № 25237(9). На нужды пожаротушения используется скважина № 543. Подача воды от насосной станции I подъема до ул. Совхозная осуществляется по глубинному водоводу. Система горячего водоснабжения п. Невон представлена открытой системой теплоснабжения, т.е. водоразбор теплоносителя в горячей воде производится из системы отопления. Инженерные сети поселка выполнены в 3-х трубном исчислении (тепловые сети: подающая и обратная линии, линия холодного водоснабжения). Цель водопользования – питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение. 1.1.2. Анализ состояния и функционирования существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия. В состав водозаборных сооружений п. Невон входит следующее оборудование: I. Нижний водозабор: Скважина № 16864 – рабочая; Скважина № 1495(4) –резерв; Участок водопроводной сети от скважины до башни и от водонапорной башни до ТК по ул. Транспортная нуждается в замене. 2. Верхний водозабор: Скважина «Совхозная»- резерв; Скважина № 401 – рабочая; Скважина № 402 – резерв; Скважина № 400 – разукомплектована 3. Летний водопровод: Скважина № 404 – по ул. Целинников. Скважина № 41Г – по ул. Таежная. Скважина № 2047 – разукомплектована Так же со скважины 41Г производится обеспечение населения привозной водой. Снабжение населения горячей водой Скважина № 25237(9) – по улице Транспортная. 5. Нужды пожаротушения Скважина № 543 1.1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения. Схема водоснабжения п. Невон : Нижний водозабор Водонапорная башня потребитель Скважины водопроводная сеть водопроводная сеть Верхний водозабор Накопительный резервуар потребитель Скважины водопроводная сеть водопроводная сеть Скважины оборудованы всей необходимой инфраструктурой (трубопроводы, запорная арматура, КИП), в павильонах башен ТЭНами для обогрева в зимнее время, скважины защищены от проникновения посторонних лиц. Протяженность: водопроводных сетей – 18,083 км.; водовода – 2,834 км. Объекты водоснабжения п. Невон № ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРЫ ВНС ВОДООЧИСТКА ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, КМ. Открытого типа подземные Кол-во, ед. Мощностьт.м3./сут. Кол-во, ед. | Мощностьт.м3./сут. Всего км. Ду в мм Ед т.м3./сут Ед т.м3./сут До 76 76-108 108-159 Более 159 1 0 0 4 0,984 0 0 0 0 18,083 4,444 1,853 3,907 6,58 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ 2,834 2,564 0,27 НАДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 11,033 2,325 6,908 1,8 0 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ 10,004 2,182 6,022 1,8 НАДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ 1,029 0,143 0,886 2 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДИАМЕТРАМ : 25, 32мм. 40,57 мм. 76, 89 мм. 108 мм. ВСЕГО, П.М.: 7,286 0,26 2,152 1,664 3,21 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ, П.М.: 6,257 0,26 2,009 1,219 2,769 НАДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ, П.М. 1,029 0 0,143 0,445 0,441 3 ЛЕТНИЙ ВОДОПРОВОД РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДИАМЕТРАМ: 25, 32мм. 50 мм. 76, 89 мм. 108 мм. ВСЕГО, П.М.: 4,216 0 4,216 0 0 Установленная производственная мощность водозаборных сооружений – 768 м3/сут. Качество извлекаемых подземных вод по химическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Химические и микробиологические показатели воды контролируются ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» (г. Усть-Илимск). Результаты испытаний (в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 2382 от 20 ноября 2013 г., скважина № 16864) №№ п/п Определяемые показатели Единицы измерения Результаты испытаний Величина допустимого уровня НД на методы исследований КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 Запах 20/600С балл 2/2(H2S) 2 ГОСТ 3351-74 2 Цветность градус цветности 32,66±6,53 | 35 ГОСТ Р52769-07 3 Мутность мг/дм³ 1,75±0,35 2 ГОСТ 3351-74 4 Водородный показатель - 7,31±0,73 6,0-9,0 ГОСТ 8.134-98 5 Количественный химический анализ 6 pH ЕД рН 8,05± 0,20 6-9 ПДФН 14.1:2:3:4-121-97 7 Жесткость °Ж 5,2 ± 0,78 7 ГОСТ Р 52407-05 8 Азот аммиака мг/дм³ 0,051 ± 0,015 2 ГОСТ 4192-82 9 Нитриты мг/дм³ 0,007 ± 0,002 3 ГОСТ 4192-82 10 Нитраты мг/дм³ 0,16 ± 0,02 45 ГОСТ 18826-73 11 Хлориды мг/дм³ 14,25 ± 2,14 350 ГОСТ 4245-72 12 Железо мг/дм³ 0,92 ± 0,23 1 ГОСТ 4011-72 13 Мышьяк мг/дм³ 0,006 ± 0,002 0,01 ГОСТ 4152-89 14 Марганец мг/дм³ 0,025 ± 0,006 0,1 ГОСТ 4974-72 15 Цинк мг/дм³ 0,008 ± 0,002 1 ГОСТ Р 52180-03 16 Кадмий мг/дм³ Менее1*10-4 0,001 ГОСТ Р 52180-03 17 Свинец мг/дм³ 0,0002± 0,0006 0,01 ГОСТ Р 52180-03 18 Ртуть мг/дм³ Менее 5*10-5 0,0005 ГОСТ Р 52180-03 Рыбозащитные зоны не предусмотрены. Водоподготовка не производиться. Зоны санитарной охраны - в радиусе 50 метров: вокруг нижнего водозабора установлено ограждение из колючей проволоки; вокруг верхнего водозабора ограждение не установлено; требуется установка в соответствии со СанПиН – 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения» В целях соблюдения санитарных норм и правил (СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения») необходимо провести мероприятия по установке ограждений. Для установки ограждений 1 зоны санитарной защиты (50 метров вокруг каждой скважины), 2 зоны санитарной защиты (охватывает территорию, прилегающую к границам 1-го пояса на расстоянии 330 м.) необходимо провести работы по выделению земельных участков подземных водозаборов, охватывающих зоны санитарной защиты. Учет поднятой воды производится косвенным методом (по производительности установленных насосов). Расположение скважин Наименование сооружения (артезианские скважины) Месторасположение Географические координаты: Ширина, долгота (град.мин.сек.) Относительное расположение Нижний водозабор: № 16864 № 1495(4) 58° 03' 294" / 102° 43' 364" 58° 03' 319" / 102° 43' 271" Расположение 250 м от пилорамы и 100 м от авто трассы Усть-Илим - Кеуль Верхний водозабор: «Совхозная» № 401 № 402 № 400 - разукомплектована 58° 04' 250" / 102° 43' 710" 58° 03' 996" / 102° 43' 711" 58° 04' 011" / 102° 43' 710" 58° 04' 011" / 102° 43' 721" Между средним и верхним поселками в районе ЛЭП ведущей в п. Кеуль Летний водопровод: № 404 - разукомплектована № 41Г № 2047 58° 03' 250" / 102°42' 916" 58° 03' 250" / 102° 42' 916" 58°03'522" / 102°42'507" Расположен между рекой Невонка и Малой речкой по ул. Целинников Расположена ул.Таежная - ул. Полевая - ул. Нерюндинская Расположен между р. Невонка и Малой речкой по ул.Целинников Котельная: № 25237(9) 58°02'999" / 102°43'280" Расположение 150м до р. Невонка и 100 м до(эл.котельной) Пожаротушение: № 543 58°03'294" / 102°43'423" Расположение 150м от стояночного бокса и 70м. от пилорамы Сведения по скважинам №№ скважин Год ввода в эксплуатацию/ дата установки насоса. Глубина бурения, м. Статический уровень, м. Насос «Совхозная» Нет данных/01.07.11г. Нет данных Нет данных ЭЦВ 8-25-150 (16,5 кВт) 400 1989/демонтирован в 2007г. 200 95 нет 401 1990/07.08.2012 200 95 ЭЦВ 6-10-185 (8 кВт) 402 2006/01.07.11г. 200 50 ЭЦВ 6-16-160 (13кВт.) 404 1975/26.05.2010 223 56,4 ЭЦВ 8-40-120 (22кВт) 1495(4) 06.06.2012 г. 70 14 ЭЦВ 6-16-190 (13 кВт) 2047 1990/ демонти-рован в 2011г. 102 Нет данных нет 16864 1971/ 28.11.2013 года 64,1 Нет данных ЭЦВ 6-16-190 (13 кВт) 25237(9) 1983/ январь 2007г 212 Нет данных ЭЦВ 8-25-125 (13кВт) 41Г 1979/ 17.07.12 г. 61,1 31,4 ЭЦВ 6-16-190 (13 кВт) 543 1971/2005 63 Нет данных ЭЦВ 6-10-110 (8 кВт) 1.1.4. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций. У предприятия, осуществляющего водоснабжение потребителей п. Невон не имеется лицензии на пользование недрами. Состав и производительность водозаборных сооружений. Наименование артезианской скважины Установленное оборудование Установленная мощность Примечание «Совхозная» Глубинный насос ЭЦВ 8-25-150 Производительность 25 м3/час,17 кВт Рабочая резерв № 400 Демонтировано - Разукомплектована № 401 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-185 Производительность 10 м3/час, 8 кВт Рабочая резерв № 402 Глубинный насос ЭЦВ 6-16-160 Производительность 16 м3/час, 13 кВт Рабочая основная № 404 Глубинный насос ЭЦВ 8-40-120 Производительность 40 м3/час, 22 кВт Рабочая резерв № 1459(4) Глубинный насос ЭЦВ 6-16-190 Производительность 16 м3/час, 13 кВт Рабочая основная № 2047 Демонтировано - Разукомплектована № 16864 Глубинный насос ЭЦВ 6-16-190 Производительность 16 м3/час, 13 кВт Рабочая резерв № 41Г Глубинный насос ЭЦВ 6-16-190 Производительность 16 м3/час, 13 кВт Рабочая основная № 25237(9) Глубинный насос ЭЦВ 8-25-125 Производительность 25 м3/час, 13 кВт. Рабочая основная № 543 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 Производительность 10м3/час, 6 кВт. Рабочая резерв Вода из скважин глубинными насосами подается: - Нижний водозабор – в водонапорную башню, а оттуда – потребителям. - Верхний водозабор – в накопительные резервуары, а оттуда – потребителям. - Летний водопровод - в водонапорные башни, а оттуда – потребителям. 1.1.5.Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения. Водопроводные сети п. Невон проложены с 1974 года. Частично подвергались перекладке, износ сетей составляет 80 %, что ведет к увеличению потерь воды при ее передаче потребителям. Замена водопроводных сетей по улицам производилась: 2008г. – ул. Зеленая; 2009г. – ул. Тимирязева; 2010г. – ул. Луговая (50%); 2013г. – ул. Механизаторов. 1.1.6.Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении п. Невон. В настоящее время основные технические и технологические проблемы системы водоснабжения п. Невон: Износ глубинных насосов, технологических трубопроводов, запорной арматуры, КИП; Износ трубопроводов системы водоснабжения п. Невон. Износ трубопровода водовода нижнего водозабора. Замена трубопроводов позволит уменьшить потери холодной воды при ее транспортировке, что, в свою очередь, приведет к меньшему количество часов работы глубинных насосов и экономии по электроэнергии. 1.2. Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения. 1.2.1.Баланс водоснабжения п. Невон № п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина показателя 2013 год 1 Объем выработки воды тыс.куб.м. 102,05 2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс.куб.м. 0,82 3 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 101,23 4 Объем потерь тыс.куб.м. 10,10 5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,08% 6 Полезный отпуск, всего тыс.куб.м. 91,14 7 Из них на производственные нужды тыс.куб.м. 0,73 8 Объем реализации воды, в том числе по потребителям: тыс.куб.м. 90,41 9 -населению тыс.куб.м. 76,05 10 - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 14,18 11 - прочим потребителям тыс.куб.м. 0,18 1.2.2.Оценка потерь воды при ее транспортировке. Нормативные потери воды при ее транспортировке не могут превышать 15 % от объема выработки воды. Фактически потери объема воды при ее транспортировке составляют в пределах 11%. Однако, при замене трубопроводов системы водоснабжения, неизменно сокращение данного показателя. 1.2.3. Наличие коммерческого приборного учета Установка приборов коммерческого учета потребления ресурсов регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий. В соответствии с группами потребителей, оснащенность приборами учета по п. Невон составила: Наличие коммерческих приборов учета. № п/п Наименование группы потребителей Потребность в оснащении, шт. Факт оснащения, шт. % оснащения ХВС ГВС ХВС ГВС ХВС ГВС 1 Бюджетные потребители: 2 МДОУ детский сад «Журавушка» 1 1 1 1 100 100 3 МОУ«Невонская СОШ № 1» 1 1 1 1 100 100 4 МОУ«Невонская СОШ № 2» 1 - 1 - 100 - 5 РСОЦ «Молодежный» 1 1 1 1 100 100 6 МКУ «ЦБ образования» - 1 - - - - 7 СДК 1 1 - - - - 8 Администрация НМО 1 - 1 - 100 - 9 Итого, по бюджетным потребителям: 6 5 5 3 83 60 10 Сторонние и прочие потребители 11 ФГУП «Почта России» 1 1 1 1 100 100 12 ОГБУЗ «Усть-Илимская ЦГБ» 1 1 1 1 100 100 13 Итого, по сторонним потребителям: 2 2 2 2 100 100 14 Население (количество квартир) 383 383 239 243 62 63 15 Население (количество индивидуальных домов) 61 61 58 58 95 95 16 Итого по населению 444 444 297 301 67 68 1.2.4.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения. Установленная мощность водозаборных сооружений п. Невон составляет в год при максимальной нагрузке 768 м3/сутки * 365 дней = 280,32 тыс. м3. Фактически: 61,25 тыс. м3 в год, таким образом, резерв мощности составляет 219 тыс. м3 в год. 1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. 1.3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). Фактическое потребление воды (баланс водоснабжения) представлено в Таблице «Баланс водоснабжения п. Невон (планируемый и фактический)». Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) № п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина показателя на период регулирования | 2013 год Средне-суточное Среднесуточ- ное max 1 Объем выработки воды тыс.куб.м. 102,05 0,279 3,03 2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс.куб.м. 0,82 0,00 0,00 3 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 101,23 0,277 3,03 4 Объем потерь | тыс.куб.м. 10,10 0,02 0,00 5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,08% 11,08% 0,00 6 Полезный отпуск, всего тыс.куб.м. 91,14 0,249 3,03 7 Из них на производственные нужды тыс.куб.м. 0,73 0,00 0,00 8 Объем реализации воды, в том числе по потребителям: тыс.куб.м. 90,41 0,247 3,03 9 -населению тыс.куб.м. 76,05 0,208 2,90 10 - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 14,18 0,04 0,13 11 - прочим потребителям тыс.куб.м. 0,18 0,00 0,00 1.3.2. Описание структуры потребления воды. Вода из водоносного слоя (горизонта) посредством глубинных насосов подается в: Верхний водозабор – накопительные резервуары, Нижний водозабор - в водонапорную башню, а оттуда напрямую в сеть водоснабжения, из сети водоснабжения – потребителям через водоразборные краны (устройства). В работе постоянно (круглосуточно круглогодично) находится две из девяти скважин. Часть населения пользуется привозной холодной водой. Питьевое водоснабжение Население поселков Усть-Илимского района для целей водоснабжения использует подземные воды артезианских скважин. Подземные воды приурочены к закарстованным породам, характеризуются защищенностью от загрязнения с поверхности. Основные ресурсы подземных вод почти не подвергнуты техногенному воздействию. В целом подземные воды соответствуют стандартам питьевого водоснабжения. В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения. Здесь находятся 11 артскважин; из них 6 не имеют проектов ЗСО. Население пользуется также водой колодцев (личных скважин). Качество питьевой воды в п. Невон не отвечает нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по органолептическим показателям (наличие хлоридов, сухого остатка, железа). Это объясняется отсутствием необходимого комплекса очистных сооружений, обеззараживающих установок, изношенностью водопроводных сетей, а также природным солевым составом воды артезианских скважин п. Невон (сухой остаток, железо, сероводород). В качестве мероприятий по обеспечению населения водой питьевого качества необходимо (обязателен учет предлагаемых мероприятий, изложенных в главах «Водоснабжение», «Водоотведение»): - обеспечить использование в п. Невон источников централизованного водоснабжения, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам; - строительство водоочистных сооружений с обеззараживающими установками; - оборудование и соблюдение нормативов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - ремонт и реконструкция водопроводных сетей. 1.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Объемы потребления воды бюджетными потребителями № п/п Наименование потребителя ХВС, м3/год ХВС, м3/месяц. ГВС, м3/год ГВС, м3/месяц. 1 МДОУ д/с «Журавушка» 237,64 19,80 158,27 19,78 2 МОУ «Невонская СОШ №1» 306,19 25,52 106,71 13,34 3 МОУ «Невонская СОШ №2» 280,46 23,37 463,87 57,98 4 РСОЦ «Молодежный»» 1 238,83 103,24 713,00 89,13 6 СДК 113,07 9,42 23,30 2,91 7 МКУ «ЦБ образование» 13,03 1,63 8 Администрация Невонского МО 26,15 2,18 0,00 0,00 | ИТОГО: 2202,33 183,53 1478,18 184,77 Объемы потребления воды сторонними и прочими потребителями № п/п Наименование потребителя ХВС, м3/год ХВС, м3/месяц. ГВС, м3/год ГВС, м3/месяц. 1 ФГУП «Почта России» Прибор учета 103,960 Прибор учета 8,663 Прибор учета 6,000 Прибор учета До 0,5 5 ОГБУЗ «Усть-Илимская ЦГБ» Прибор учета 41,308 Прибор учета 3,442 Прибор учета 16,952 Прибор учета 1,377 ИТОГО: 145,268 12,105 22,952 1,877 Объемы потребления воды населением. № п/п Наименование потребителя ХВС, м3/год ХВС, м3/месяц. ГВС, м3/год ГВС, м3/месяц. 1 Население 33 848,37 2 820,70 10 719,70 1 339,96 ИТОГО: 33 848,37 2 820,70 10 719,70 1 339,96 Сводная таблица потребления воды по п. Невон. № п/п Наименование потребителя ХВС, м3/год ХВС, м3/месяц. ГВС, м3/год ГВС, м3/месяц. 1 Население 33 848,37 2 820,70 10 719,70 1 339,96 2 Бюджетные потребители 2 202,33 183,53 1 478,18 184,77 3 Сторонние и прочие потребители 145,27 12,11 22,95 1,88 ИТОГО: 36 195,97 3 016,33 12 220,83 1 526,61 1.3.4. Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче. По данным баланса водопотребления потери воды в сетях при ее транспортировке составляют: 8,911м3 в год или 14,5% от общего годового объема поднятой воды. При отсутствии работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно увеличение потерь холодной воды до 15-20 %, против фактических 14,5 %, при проведении работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно уменьшение потерь воды на 20-25 % от установленных на сегодняшний день. 1.3.5. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть. При наличии резерва мощности водопроводных сооружений, снижение подачи воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть п. Невон, не ожидается. Снижение подачи воды возможно лишь при условии замены (модернизации) глубинных насосов скважин (при уменьшении их мощности). 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения: 1. Реконструкция системы централизованного водоснабжения, в т.ч. - оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды; - строительство новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения; 2. Восстановление не действующих скважин. 3. Охрана источников водоснабжения. 4. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (оборудование ЗСО на скважине № 41-Г). 5. Развитие и реконструкция централизованной системы водоотведения бытовых стоков. 6. Оборудование не канализованной жилой застройки автономной канализацией. 1.4.1. Предлагаемые решения. Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд МО Невонское предполагается покрывать за счет подземных вод. Предложения сводятся к предложениям по развитию системы централизованного водоснабжения п. Невон. Объем хозяйственно-питьевого водопотребления МО Невонское условно принимается равным водопотреблению п. Невон. Нормы водопотребления и расчетные расходы воды Объем воды, который потребуется МО Невонское на первую очередь и расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150,0 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Хозяйственно-питьевое водопотребление п. Невон и приводится в таблице. Наименование потребителей Норма водопотребления, л/сут Население, чел. первая очередь/расчетный срок Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок 1 2 3 4 п. Невон 150 3300/3700 495,0/555,0 Неучтенные расходы – 5% 25,0/28,0 Всего (округленно) 520,0/585,0 Расход воды на пожаротушение. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). В п. Невон на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек. Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) ( 1000 ( 162 м3. Для подачи воды на нужды пожаротушения в поселке оборудована отдельная скважина № 543. Необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к искусственным водоемам и естественным водотокам для забора воды на пожаротушение. 1.4.2. Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд п. Невон предполагается покрывать за счет подземных вод. В п. Невон предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения. Рекомендуется проведение специализированной организацией мониторинга по выявлению остаточных запасов подземных вод. В целях подачи питьевой воды потребителям в необходимом количестве, приведения качества воды в соответствие с требованиями СанПиН, сокращения потерь воды в системах водоснабжения, уменьшения аварийных ситуаций и бесперебойного обеспечения абонентов водой предусматривается: 1. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды. Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества; - Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ. Мероприятия на первую очередь: - капитальный ремонт водопровода L = 573 м в 2-х трубном исполнении; - капитальный ремонт сетей водоснабжения – замена водовода L=850 м; - замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Полевая d 15-50 мм (686 м); - замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников – пер. Садовый d 100-150 мм (680 м); - замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Полевая – ул. Дорожная d 15-50 мм (290 м); - замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников d 15-50 мм (114 м); - замена летнего водопровода от скважины 404 – ул. Целинников – пер. Садовый d 15-50 мм (530 м). 2. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах, замена фильтрующих элементов фильтровых колонн водоподъемного оборудования. 3. Строительство утепленных павильонов на всех артезианских скважинах. 4. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (оборудование ЗСО на скважине № 41-Г). 5. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах. 6. Приведение в рабочее состояние (восстановление) не действующих скважин. 7. Строительство новых водопроводных сетей, в том числе и на территориях, отводимых под строительство нового жилья для переселенцев из населенных пунктов, подверженных затоплению при строительстве БоГЭС. 8. Обеспечение на расчетный срок 100% населения поселка централизованным водоснабжением. Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей. Водоснабжение планируемых к строительству в районе бывшей МТФ объектов капитального строительства (кроликоферма, свиноферма и тепличное хозяйство), предлагается осуществлять от собственного локального водозабора питьевого назначения. Следует отметить, что водоснабжение животноводческих ферм, возможно и от системы водоснабжения населенного пункта при соблюдении нормативов взаимного расположения фермы и водозаборного узла. 1.5. Замена водопроводных сетей. В рамках реализации мероприятия по замене водопроводных сетей должно быть обеспечено решение следующих задач: Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве при сокращении расходов эксплуатирующей организации на электроэнергию; Сокращение потерь холодной воды при ее транспортировке. 1.5.1. Мероприятия по инвестиционной программе по водоснабжению № п/п Наименование мероприятий тыс. руб. 2014 2015 2016 2017 2018 Цели программы 1 Приобретение насосов ЭЦВ 6-16-190 (8-25-140) 136 144,1 162 Замена изношенного оборудования ликвидация аварийных ситуаций 2 Замена участка центрального водовода от скважин нижнего водозабора до существующего ТК по ул. Транспортная L 688,8 м. 5006,2 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 3 Установка оборудования для очистки питьевой воды (нижний водозабор) | 8960 Улучшение качества питьевой воды, согласно СанПин 4 Установка оборудования для очистки питьевой воды (верхний водозабор) 8960 Улучшение качества питьевой воды, согласно СанПин 5 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от ул. Нерюндинская по ул. Геологическая L 562 м. 352,8 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 6 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 41-Г по ул. Нерюндинская L 562 м. 300,2 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 7 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по переулку Сосновый L 200 м. 114,9 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 8 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по ул. Целинников L 114 м. 92,5 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций | 9 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по ул. Целинников L 680 м. 468,7 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 10 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 41Г по ул. Таежная L 330 м. 208,9 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 11 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от ул. Геологическая по ул.Набережная L 474 м. | 282,5 Уменьшение производственных потерь, предотвращение возникновения аварийных ситуаций 12 Разработка проекта по подключению ул. Полевая к централизованному водоснабжению | 500 Подключение населения к централизованному водоснабжению 13 Прокладка сетей водоснабжения на ул. Полевая L 420 м. 2000 Подключение населения к централизованному водоснабжению 14 Прокладка сетей водоснабжения на ул. Полевая L 420 м 2000 Подключение населения к централизованному водоснабжению Итого: 9210,9 5598,7 11572,8 2561,7 744,7 Замена изношенных водопроводных сетей должна решить следующие задачи: Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов; Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке; Обеспечение абонентов водой в необходимом количестве и хорошего качества; Определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов. 1.5.2. Устройство зон санитарной защиты вокруг скважин. Отсутствие проекта зон санитарной защиты водозаборных сооружений (подземный горизонт) ведет к нарушению требований законодательства РФ (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитрарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения») в сфере водоснабжения, приводит к наложению штрафных санкций, а также к лишению лицензии на недропользование ресурсоснабжающей организации. Стоимость проекта зон санитарной защиты составит от 80 до 100 тыс. руб., составляется лицензионной специализированной организацией. 1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. Производство и транспортировка холодной воды экологически чистое производство, не влияет негативно на окружающую среду. 1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. Общая сумма затрат капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по п. Невон составит (ориентировочно): 29,7 млн. руб. РАЗДЕЛ 2: ВОДООТВЕДЕНИЕ 2.1. Водоотведение. Существующее положение. Основные показатели канализационных сооружений: Число канализаций и отдельных канализационных сетей – 1ед. Число канализационных насосных станций – 2ед. (не рабочие) Одиночное протяжение: Главного коллектора – 6,04 км. 1982 года ввода в эксплуатацию Уличной канализационной сети – 9,3 км. В канализационные сети п. Невон отводятся бытовые сточные воды от жилых зданий, учреждений и предприятий общественного назначения, предпринимателей. Спуск сточных вод производится в реку Невонка самотечным течением. Нечистоты и помои из не канализованных районов перевозятся ассенизационным транспортом ГАЗ 53 АСМ – 2001г. выпуска в канализационные колодцы. КНС-1, КНС-2 построены по типовому проекту 902-1-31 и введены в эксплуатацию в 1982 году вместе с канализационным напорным коллектором. В настоящее время КНС-1, КНС-2 находятся в нерабочем состоянии, требующие ремонт строительной части и замены технологического и нестандартного оборудования. На КНС-1, КНС-2 нет ни одного рабочего насоса. Задвижки и обратные клапаны требуют замены. Приемные камеры дренируют. Отопление и вентиляция отсутствуют. Разделительная стенка между приемной камерой и машинным отделением дренирует, т.е. разрушена гидроизоляция. Анализ существующих проблем. Основные проблемы по водоотведению, с которыми сталкивается в своей работе предприятие, это: Износ трубопроводов водоотведения. Отсутствие КНС или миниочистных сооружений. Износ основных фондов водоотведения составляет 100%. Предприятию неоднократно приходится выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на уличных канализационных сетях. Канализационные насосные станции требуют модернизации, предусматривающие замену технологического и электрического оборудования на инновационное современное и энергоэкономичное. Подающий трубопровод диаметром 300мм в приемную камеру КНС-1 необходимо переложить. Требуется очистить и осушить приемные камеры, затереть раствором и выполнить гидроизоляцию по проекту. Перегородку между приемной камерой и машинным отделением затереть цементным раствором, выполнить торкрет-штукатурку. Места проходов трубопроводов через перегородку заделать жидким стеклом. В приемных камерах установить: - решетку с ручной очисткой - блок для подъема емкости с отбросами, задержанными на решетке. В машинном отделении установить: - ручной тельфер грузоподъемностью 0,5 тонн. - бак для привозной холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд, размером 250 х500 х 400. - установить фекальные насосы марки СМ 100-65-200\2, по одному рабочему, по одному запасному, по одному насосу марки «Гном». -всасывающие трубопроводы к насосам заменить. -восстановить отопление: -КНС-1 – регистры -КНС-2 – электротен 3 шт. мощностью 1Квт каждый. Восстановить вентиляцию: - в машинном отделении вытяжная система естественная через шахту с дефлектором Д 31500000 диаметром 250 по серии 5-904-51. - в приемной камере – вытяжная система естественная и механическая с вентилятором канальным марки ВО-45; приточная естественная. Выполнить монтаж внутренней схемы электроснабжения в соответствии с проектом. В настоящее время система водоотведения п. Невон представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечный общепоселковый канализационный коллектор с последующим сбросом стоков через КНС №1 в р. Невонка. Канализационные очистные сооружения, утилизация осадков сточных вод и иные сооружения системы водоотведения в п. Невон отсутствуют. 2.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования. В 2003 года канализационный коллектор п. Невон был выведен (разморожен) из строя и с того времени все стоки поселка сливаются в р. Невонка. С февраля 2013 года эксплуатацией канализационных сетей п. Невон занимается МП «Скважина». 2.3. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения. Абоненты бюджетной сферы население прочие абоненты Выпуски с объектов Выпуски с объектов Выпуски с объектов разводящая канализационная сеть КНС 1 Общепоселковый самотечный канализационный коллектор 2.3.1.Анализ организационно-функциональной структуры организации муниципального предприятия (далее МП) Директор МП Оперативно – ремонтный персонал МП 2.4. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения. Не охвачены централизованной системой водоотведения часть многоквартирных и индивидуальных деревянных домов п. Невон, не имеющих централизованного водоснабжения и водоотведения. 2.5. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски. В связи с отсутствием канализационных очистных сооружений, подраздел не заполняется. 2.6. Утилизация осадков сточных вод. В связи с отсутствием канализационных очистных сооружений, подраздел не заполняется, утилизация не производится. 2.7. Тоннельные коллекторы. В связи с отсутствием тоннельных коллекторов, подраздел не заполняется. 2.8. Сети централизованных систем водоотведения. Канализационные сети п. Невон – проложены подземно, бесканально, глубина залегания – 2,5-3,0 м. от дневной поверхности земли. Основной самотечный коллектор выполнен из асбестоцементных труб диаметром Д 200 мм., выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения выполнены из чугунных труб Д 100 мм., разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб Д 150 мм. Протяженность канализационных централизованных сетей составляет 9,30 км. Канализационные сети п. Невон КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ, КМ КОС, ед. КНС, ед. Выгреба, септики, ед. всего в т.ч. ветхие 9,30 9,30 0 0 Нет данных Канализационные колодцы выполнены из бетонных колец, не имеют запорной арматуры. Режимы работы централизованной системы водоотведения: круглосуточно, круглогодично, 8760 часов в год. Статистика аварий и инцидентов: основные инциденты (засорение канализационных колодцев) происходят не реже 4-5 раз в месяц или до 48-60 раз в год. Статистика восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности: по средним показателям на устранение 1 инцидента уходит 4 часа рабочего времени или 192 - 240 часов в год. Наиболее значимой причиной отказа работы канализационных сетей является износ трубопроводов и загрязненные стоки, поступающие и забивающие канализационные колодцы, а также сброс в канализационные колодцы бытового и прочего мусора. Сведений о применении средств защиты канализационных сетей от коррозии, в связи с отсутствием замены сетей эксплуатирующей организацией, не имеется. Диспетчерской службой в эксплуатирующей организации является дежурный оператор электрокотельной, парк строительной техники, используемой для ремонтных и строительных работ состоит из: автомобиля ГАЗ-53 АСМ, экскаватора ЭО-3322 и самосвала ГАЗ-53 . Ремонтные работы с применением строительной техники производятся по факту возникновения аварийных ситуаций. Требуется перекладка самотечных канализационных сетей. 2.9. Баланс водоотведения п. Невон № п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина показателя 2013 год 1 Объем пропущенных сточных вод тыс.куб.м. 49,120 2 Объем собственных сточных вод предприятия тыс.куб.м. 0,072 3 Объем пропущенных сточных вод по категориям тыс.куб.м. 49,028 4 - население тыс.куб.м. 45,616 5 - бюджетные потребители тыс.куб.м. 3,431 2.10. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования. В связи с отсутствием канализационных очистных сооружений, предоставить анализ по резервам и дефицитам мощностей системы водоотведения не представляется возможным. 2.11. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод. Система водоотведения п. Невон (самотечный канализационный коллектор) находится в эксплуатации с середины 70-х годов прошлого столетия. За время эксплуатации асбестоцементный канализационный коллектор выработал свой ресурс, изношен, нуждается частичном в капитальном ремонте и частичной замене, поэтому безопасность и надежность централизованной системы водоотведения невысокая (20 %). Напорный канализационный коллектор был разморожен приблизительно в 2003 году, с того времени находится в не рабочем состоянии. Все стоки водоотведения сливаются без очистки в р. Невонка. 2.12. Воздействие на окружающую среду. Предписание № 09-4-5/289 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе от 29 октября 2010г. «Не допускать сброс из канализационной системы п. Невон хозяйственно-бытовых сточных вод, опасных по эпидемиологическому критерию, без очистки и обеззараживания в водный объект (р. Невонка)». 2.13. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод п. Невон. В системе централизованного водоотведения п. Невон присутствуют три основных проблемы: Износ канализационных сетей. Износ канализационных колодцев системы централизованного водоотведения. Отсутствие канализационных очистных сооружений. Выход из строя напорного канализационного коллектора. 2.14. Перспективные расчетные расходы сточных вод. В связи с отсутствием заявок на присоединение к централизованной системе водоотведения в п. Невон и достаточной пропускной способностью канализационной сети, перспективный расчет расхода сточных вод не производился. 2.15. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения. 2.15.1. Предлагаемые решения Предложения сводятся к предложениям по развитию системы централизованной системы канализации п. Невон. Объем водоотведения бытовых стоков от Невонского муниципального образования условно принимается равным водоотведению от п. Невон. Расчетные расходы сточных вод Объем бытовых сточных вод от п. Невон принимается равным объему водопотребления, и составит на первую очередь 520,0 м3/сут, на расчетный срок 585,0 м3/сут. Годовое количество ЖБО из выгребов на первую очередь составит 4125,0 м3, при норме 2500 л на человека в год (СНиП 2.07.01-89*). Условно принимаем, что на первую очередь 50% населения будет пользоваться выгребами, на конец расчетного срока предполагается, что вся застройка будет канализована. 2.15.2. Мероприятия по развитию системы бытовой канализации 1. Строительство новой КНС-1 производительностью по насосному оборудованию 600 м3/сут для перекачки сточных вод от Верхнего и Среднего поселка Невон в главный канализационный коллектор и, далее на очистные сооружения г. Усть-Илимска. Строительство новой КНС выше границы затопления от Богучанской ГЭС. 2. Строительство новой КНС-2 производительностью по насосному оборудованию 600 м3/сут для перекачки сточных вод от Нижнего поселка Невон в главный канализационный коллектор. 3. Строительство нового главного канализационного коллектора п. Невон ориентировочной протяженностью 5,0 км от КНС-1 до очистных сооружений г. Усть-Илимска. 4. Замена существующих уличных коллекторов. 5. Капитальный ремонт канализационных колодцев (19 шт). 6. Строительство новых канализационных коллекторов, в том числе и на территориях, отводимых под строительство нового жилья для переселенцев из населенных пунктов, подверженных затоплению при строительстве БоГЭС. На первую очередь часть застройки (условно 50%) не будет канализована. Для водоотведения сточных вод от неблагоустроенного жилья рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации ЖБО. Оборудование индивидуального жилья автономной канализацией значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод. 2.16. Ливневая канализация. 2.16.1. Ливневая канализация. Существующее положение. Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации на территории п. Невон не осуществлялось. 2.16.2. Предложения. Организацию стока поверхностных вод осуществить комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода. Для системы дождевой канализации предусмотреть устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной и коттеджной застройки. Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока. Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении ливневой канализации производить в р. Невонку. Для очистки поверхностного стока необходимо строительство пруда – отстойника механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают на очистные сооружения. После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования. В целях реализации предложений необходимо: - строительство ливневой канализации самотечной – 10,5 км, в т. ч. первая очередь – 2,5 км; - строительство ливневой канализации напорной – 1,2 км; - строительство насосных станций - 1 шт, в том числе на первую очередь – 1 шт; - строительство распределительных колодцев – 3 шт, в т. ч. первая очередь –1 шт; - строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт. 2.16.3. Поверхностные воды Главной водной артерией является Усть-Илимское водохранилище. Водохранилище имеет ценное рыбохозяйственное значение. В водоемах и водотоках района обитает 24 вида рыб. Главную промысловую ценность представляют такие высокоценные виды рыб, как сиговые (сиг, тугун и др.), лососевые (таймень, ленок и др.), хариусовые (хариус) и осетровые (осетр и стерлядь). Однако в связи с отрицательными последствиями возрастающего техногенного прессинга в общем суммарном весе рыбы всех видов, значительную долю стали составлять частиковые виды рыб – сорога (плотва) и окунь. Гораздо в меньшем количестве представлены другие частиковые рыбы, такие как щука, налим, язь, елец, карась, лещ и др. Создание водохранилища привело к изменению гидробиологического, гидрохимического и биологического режима естественного водотока: уменьшилась скорость течения, возросли глубины, что привело к коренным изменениям в составе ихтиофауны. Отрицательное влияние на рыбопродуктивность водоемов оказывают сточные воды и огромные объемы затопленной древесины (из которой выделяются токсичные вещества – фенолы, лигнин, смолы, кислоты и др.). Данные по экологическому обследованию водоемов и водотоков отсутствуют. Для р. Ангары и Усть-Илимского водохранилища наиболее острой является проблема качества воды из-за интенсивного загрязнения недостаточно очищенными стоками расположенных выше по течению промышленных производств и населенных пунктов. Сточные воды предприятий по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий, содержащие специфические для данного производства соединения, являются источниками поступления в водные объекты следующих загрязняющих веществ: лигнин сульфатный, хлороформ, сероводород, скипидар, а также метанол, формальдегид, фенолы. Загрязняющими веществами в составе сточных вод предприятий ЖКХ, которые сбрасывают более 20% сточных вод в области, являются: сульфаты, хлориды, фосфор, нитраты, азот аммонийный, нитриты, железо, медь; цинк, хром, СПАВ, жиры и масла, нефтепродукты. В двух створах, расположенных ниже по течению р. Ангары, после сбросов ОАО «Группа Илим» в г.Усть-Илимск (0,5 и 2,8 км) качество воды соответствовало 3–му классу, разряду «а», «загрязненная» вода (превышение ПДК по лигнину, нефтепродуктам, трудноокисляемым органическим веществам, формальдегиду, фенолам). В замыкающем створе Усть-Илимского водохранилища, выше плотины Усть-Илимской ГЭС, качество воды оценивается 3-й классом, разряд «а», «загрязненная» (превышение ПДК по нефтепродуктам, фенолу, железу, азоту, органическим веществам). Источниками загрязнения воды всех поверхностных вод Усть-Илимского района являются и несанкционированные свалки ТБО, а также неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах. 2.16.4. Очистка сточных вод В п. Невон имеются канализационно-очистные сооружения. Канализационный коллектор закрыт с 2003 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровода. Требуется 100% замена всей сети коллектора (5 тыс.м.). Сточные воды поселка попадают на КНС -1, затем сбрасываются в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть-Илимской ГЭС. Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы. Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Усть-Илимского района от загрязнения сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание. При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод, № 04-19-16/805 от 03.04.1991г.» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». В связи с вводом в действие Богучанской ГЭС и формированием Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского района (п. Невон) возникнет ряд проблем водно-экологической направленности. Уровень затопления на отметке НПУ 208 м повлечет затопление ряда объектов и жилых домов п. Невон. Возможно изменение химико-биологических параметров подземных водоносных горизонтов, ухудшение качества подземных вод на хозпитьевых водозаборах поселений. В качестве мероприятий по охране водных объектов от загрязнения и рациональному использованию водных ресурсов в соответствии с СТП Усть-Илимского района предлагаются следующие: - разработка проектов ВЗ и ПЗП крупных водных объектов; - осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании; - озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий рекреационного использования; - канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС. - 100% замена всей сети коллектора; - строительство ливневой канализации. Качество очищенных стоков и условия их отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правилам охраны поверхностных вод. – М., 1991г.». Ливневая канализация малых населенных пунктов может выполняться по кюветам дорог с последующим прохождением механической очистки и отведением сточных вод за пределы населенных пунктов на рельеф местности. - ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; - ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах рек. Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов. - ликвидация существующих сбросов неочищенных стоков; - оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. - разработка проектов зон отдыха на водоёмах Усть-Илимского района (с обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля). 2.17. Мероприятия по инвестиционной программе по водоснабжению № п/п Наименование мероприятий. Тыс.руб. 2014 2015 2016 2017 2018 Цели программы 1 Капитальный ремонт колодцев 19 шт. 219,5 376,4 Очистка сточных вод 2 Замена напорного канализационного коллектора L 4556м. 20106 Очистка сточных вод 3 Капитальный ремонт канализационного коллектора L 1482 м. 1584,7 Очистка сточных вод 4 Разработка проекта присоединение домов по ул. Зеленая 16, 14, 12 к централизованному водоотведению. 384 Восстановление проектной схемы системы водоотведения 5 Присоединение домов по ул. Зеленая 16, 14, 12 к централизованному водоотведению 2000 Восстановление проектной схемы системы водоотведения 6 Восстановление участка канализационной сети по ул. Кедровая L 364 м. 4611,8 Очистка сточных вод 7 Восстановление участков самотечного канализационного коллектора среднего и нижнего поселка L 586 м. 7968,1 Очистка сточных вод 8 Восстановление участка канализационной сети по ул. Тимирязева L 504 м. 7765,6 Очистка сточных вод 9 Восстановление участка канализационной сети по ул. Мичурина L 300 м. 6310,3 Очистка сточных вод Итого 20490 6988,2 8187,6 7765,6 7895 2.18. Варианты восстановления системы водоотведения. Вариант № 1. Восстановление напорного канализационного коллектора позволит решить следующие задачи: Прекращение сброса неочищенных сточных вод в р. Невонка; Улучшение экологической обстановки на территории поселения. Вариант № 2. Обоснование предложения по строительству модульных очистных сооружений на основе МБР. Строительство модульных очистных сооружений на основе МБР позволит решить следующие задачи: Прекращение сброса неочищенных сточных вод; Внедрение полной очистки сточных вод; Улучшение экологической обстановки на территории поселения. Предлагаемые сооружения. В п. Невон предлагается строительство Модульных сооружений на основе МБР: МБР - ЭКОТОН – 200 – 100 - УХЛ 1 ТУ 4859-013-41901146-2008 (ТУ У 29.2-31641650-012:2008) Установки оборудованы автоматической системой управления технологическими процессами по заданной программе. Предусматривается сигнализация нормальной работы оборудования и аварийных ситуаций. По согласованию с заказчиком возможна организация передачи данных о состоянии оборудования и технологических характеристиках процессов АСУ ТП верхнего уровня с помощью стандартных протоколов связи для контроля и оперативного вмешательства в работу установки. Многоуровневая система автоматики позволяет эксплуатировать установку с минимальным участием обслуживающего персонала. Предусмотрено автоматическое возобновление работы при перерывах в подаче электроэнергии до трех часов. Рекомендуется: установка МБР ЭКОТОН с максимальной производительностью 200 м3/сут., поступлением загрязнений не более 80, 0 кг.БПК/сут.. Потребляемая мощность электроэнергии 21 кВт. Габаритные размеры установки (без лестницы шириной 1500 мм.) (Д*Ш*В): 12,0х2,5х5,0, массой не более 60 тонн. Применение установки. Установка предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод с доведением их до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения или повторного использования в технических целях. Одной из наиболее перспективных сфер применения является децентрализованная очистка сточных вод для малых населенных пунктов. Установка предназначена для использования со сточными водами с рН = 6,5 ÷8,5. Климатическое исполнение установки УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Установка может эксплуатироваться в любых климатических условиях благодаря системе отопления с функцией поддержания заданной температуры в помещении. Описание. Установка в сбое представляет собой двухуровневую блочную конструкцию закрытого типа, в которой компактно размещено специализированное оборудование для таких процессов очистки сточных вод: Механическая очистка с помощью решетки тонкой очистки и отстаивания; Глубокая биологическая очистка сточных вод высококонцентрированной биомассой микроорганизмов (активного ила) с реализацией процессов нитри – денитрификации; Физико – химическая реагентная очистка сточных вод от биогенных элементов; Эффективное распределение иловой смеси через мембранную поверхность погружных модулей; Обработка в установке ультрафиолетового обеззараживания. Опционально компактные очистные сооружения могут комплектоваться модулем обезвоживания осадка на базе шнекового дегидратора MDQ ЭКОТОН – TSURUMI. Принцип действия. Высокая доза ила в биореакторе позволяет значительно сократить площади, занимаемые очистными сооружениями, а высокий возраст активного ила и культивирование медленнорастущей микрофлоры уменьшить объем образующихся осадков. На сооружениях реализована эффективная схема нитри – денитрификации, а также реагентное удаление фосфора путем дозирования солей алюминия или железа перед первичным отстаиванием сточных вод или непосредственно в биореакторе. Очистка сточных вод выполняется с применением технологий ультрафильтрации. Сточные воды из усреднителя или сборной емкости подаются в приемную камеру установки, в которой расположена решетка. Крупные включения, задерживаемые решеткой, поступают в контейнер для сбора отбросов. Избыточная (дренажная) вода от отбросов через решетчатое дно контейнера поступает в поддон, а оттуда самотеком отводится в усреднитель или приемную камеру. Очищенные от крупных включений сточные воды самотеком поступают в отстойник с тонкослойными модулями. Предварительно, перед первичным отстаиванием в сточные воды могут добавляться растворы коагулянта и флокулянта. После отстаивания сточные воды попадают в биореактор. Биоректор разделен на анаэробные, аноксидные и аэробные зоны. Бескислородные зоны оборудованы мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы. В наиболее удаленной по ходу движения воды зоне биоректора установлены погружные насосы, которые служат для подачи иловой смеси в мембранный резервуар и для обеспечения внутренних рецикло в.Избыточный активный ил с помощью насосов периодически отводится на дальнейшую переработку. Мембранные модули устанавливаются внутри мембранных резервуаров. После фильтрации через мембранную поверхность очищенные сточные воды насосом по трубопроводу через блок обеззараживания ультрафиолетом подаются к месту сброса в водоем или в накопительную емкость для повторного их использования в технических целях. Некоторая часть очищенных сточных вод попадает в резервуар чистой воды и используется для автоматической промывки мембран и приготовления раствора реагента. Преимущества модульных очистных сооружений МБР – ЭКОТОН. Санитарная зона вокруг очистных сооружений – 25 метров. Минимальные трудозатраты на обслуживание: автоматизация работы очистных сооружений требует обслуживания всего 2 часа в день. Эффективная очистка до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очистка высококонцентрированных стоков. Бесперебойная работа в условиях неравномерности поступления сточных вод или простая консервация ОС при длительном перерыве подачи стоков. Возможность повторного использования очищенных сточных вод. Компактный размер: очистные сооружения занимают минимальную площадь. Показатели эффективности очистки установки. Показатели эффективности очистки Параметры процесса биологической очистки Удаление БПК полн. 98,5 % Концентрация активного ила, г/дм3 8-12 Удаление ХПК 90,0 % Возраст активного ила, сут. 25-40 Удаление взвешенных веществ, мг/л. Менее 2 Время пребывания сточных вод в установке, ч. 4-6 Удаление азота аммонийного 98,5 % Удаление азота нитратного 70 % Удаление тяжелых металлов 25-80 % Удаление бактерий 99,999 % Удаление вирусов 99,9 % РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ. 1 этап: 2014-2015 г.г. Водоснабжение: ● От скважин нижнего водозабора до существующего ТК по ул. Транспортная L = 688,8 п.м., ø= 100 мм.; ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по переулку Сосновый L 200 м. ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по ул. Целинников L 114 м ● Установка оборудования для очистки питьевой воды (скважина 41-Г). 8,960 млн.руб.; ● Замена глубинных насосов выработавших срок эксплуатации; 0.131 млн.руб. Итого, по водоснабжению: 11,734 млн. руб. Водоотведение: ● Восстановление участка канализационной сети по ул. Кедровая L 364 м 4611,8 млн. руб.; ● Капитальный ремонт канализационных колодцев 19 шт. 0,596 млн. руб.; ● Разработка проекта подключение к централизованной системе водоотведения зданий по ул. Зеленая д. 16, 14, 12. 0,384 млн. руб. ● Проект на подключение ул. Полевая к круглогодичному централизованному водоснабжению 0,6 млн.руб. Вариант № 1 Восстановление канализационного напорного коллектора от п. Невон до мкр. Сибирский(г. Усть-Илимск) 4556 м. 20.106 млн.руб.; 2.2 Вариант № 2 Строительство модульных КОС. Оформление земельного участка по строительство модульных КОС – 1,0 млн. руб. Строительство, ввод в эксплуатацию модульных КОС – 19,665 млн. руб. Подключение электроэнергии – 0,5 млн. руб. Подключение технологических трубопроводов (существующих) – 0,6 млн. руб. Итого, по строительству модульных КОС: 21,765 млн. руб. Итого, по водоотведению: 26,298 (27,957) млн. руб. Общая потребность в финансовых средствах на 2014-2015 г.г. составит: 43,275 (44,934) млн. руб. II этап: 2016-2017г.г. Водоснабжение: ● Установка оборудования для очистки питьевой воды (верхний водозабор) 8,960 млн. руб.; ● Замена глубинных насосов выработавших срок эксплуатации 0,144 млн. руб; ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 404 по ул. Целинников L 680 м 0,4687 млн. руб.; ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 41Г по ул. Таежная L 330 м. 0,2089 млн. руб.; ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от ул. Нерюндинская по ул. Геологическая L 562 м. 0,352 млн. руб.; ● Подключение ул. Полевая к централизованному водоснабжению 4 млн. руб. Итого по водоснабжению: 5,030 млн. руб. 2. Водоотведение: ● Восстановление участков самотечного канализационного коллектора среднего и нижнего поселка L 586 м 7,968 млн.руб. ● Восстановление участка канализационной сети по ул. Тимирязева L 504 м. 7,766 млн.руб. Итого, по водоотведению: 15,734 млн. руб. Общая потребность в финансовых средствах на 2016-2017 г.г. составит: 20,764 млн. руб. III этап: 2018г. Водоснабжение: ● Капитальный ремонт сетей водоснабжения в однотрубном исполнении от скважины 41-Г по ул. Нерюндинская L 562 м 0,300 млн.руб. ● Замена глубинных насосов выработавших срок эксплуатации 0,144 млн. руб. Итого, по замене изношенных водопроводных сетей: 0,444 млн. руб. Водоотведение: ● Капитальный ремонт канализационного коллектора L 1482 м. 3,169 млн.руб. ● Восстановление участка канализационной сети по ул. Мичурина L 300 м. 6,310 млн.руб. Итого, по водоотведению: 9,479 млн. руб. Общая потребность в финансовых средствах на 2018г. составит: 9,923 млн. руб. Общая потребность в финансовых средствах на 2021-2024 г.г. составит: 17,5 млн. руб. Сумма затрат на реализацию программы с 2014-2018 г.г.: 73,962 (75,621) млн. руб. РАЗДЕЛ 4. Основные экономические показатели по водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПО П. НЕВОН 2011-2014 г.г. Перечень нормативно-правовых актов по утверждению тарифов на холодное водоснабжение: Период регулирования Основание установления тарифов Тариф на водоснабжение, руб./м3 (холодное водоснабжение) с 17 мая 2013 года Постановление главы Невонского муниципального образования от 17 мая 3013 года № 43 «Об утверждении тарифов на товары и услуги МП «Скважина» Невонского муниципального образования на период с 17 мая 2013 года» Для населения – 15,92 руб./ м3 НДС не облагается; Для бюджетных и прочих потребителей – 15,92 руб./ м3 НДС не облагается. Привозная вода: Для населения: 171,29 руб./ м3 Для бюджетных и прочих потребителей – 171,29 руб./ м3 НДС не облагается. Структура плановых и фактических затрат по водоснабжения. Анализ затрат по услуге централизованное водоснабжение за 2009 год № п/п Наименование Утвержденные затраты по тарифу 2009г Фактические затраты предприятия 2009г 1 Объемы реализации, в натур. Ед. 69 100,00 55 189,73 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 285,90 40,35 2.2 ЕСН 14,2% 40,60 5,73 2.3 Транспортные расходы 70,00 66,20 2.4. Электроэнергия 192,10 426,00 2.5 Материалы на ремонт 149,80 53,10 2.6 Прочие расходы 20,50 140,90 Итого затрат на производство 758,90 732,28 2.7 Накладные затраты 2.8 Цеховые расходы 24,80 16,40 2.9 Общехозяйственные затраты 93,00 87,70 3 ПРИБЫЛЬ Всего затрат 876,70 836,38 4 Себестоимость 1м3 12,69 15,15 5 Утвержденные тарифы 12,69 12,69 население 11,75 Прочие предприятия 12,69 бюджетные организации 12,69 Анализ затрат по услуге централизованное водоснабжение за 2010 год № п/п Наименование ХВС Утвержденные затраты по тарифу 2010г Фактические затраты предприятия 2010г 1. реализация 99 780,00 50 290,08 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 98,83 167,70 2.2 ЕСН 14,2% 14,03 24,50 2.3 Транспортные расходы 54,00 2.4. Электроэнергия 674,10 304,10 2.5 Материалы на ремонт 102,60 49,50 2.6 Прочие расходы 108,40 25,70 Ремонтный фонд 170,30 Итого затрат на производство 1 222,26 571,50 2.7 Цеховые расходы 63,80 74,50 2.8 Общехозяйственные затраты 95,09 137,30 Всего затрат 1 381,15 783,30 3 Себестоимость 1м3 13,84 15,58 4 Утвержденные тарифы население 13,84 Прочие предприятия 13,84 бюджетные организации 13,84 Анализ затрат по услуге Водоснабжение за 2011 год № п/п Наименование ХВС Утвержденные затраты по тарифу 2011г Фактические затраты предприятия 2011г 1 Объем услуг реализация 99 780,00 75 245,74 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 262,00 95,83 2.2 ЕСН 32,4% 89,60 35,10 2.3 Транспортные расходы 80,00 0,00 2.4. Электроэнергия 430,00 455,20 2.5 Материалы на ремонт 356,78 63,75 2.6 Прочие расходы 100,00 1,74 Ремонтный фонд Итого затрат на производство 1 318,38 651,62 2.7 Цеховые расходы 70,00 41,87 2.8 Общехозяйственные затраты 200,00 96,20 Всего затрат 1 588,38 789,69 3 Себестоимость 1м3 15,92 10,49 4 Утвержденные тарифы 15,92 население 15,92 Прочие предприятия 15,92 бюджетные организации 15,92 Анализ затрат по услуге централизованное водоснабжение за 2012 год № П/П холодное водоснабжение Утвержденные затраты по тарифу 2012г Фактические затраты предприятия 2012г Отклонение 1 2 6 7 8 Объем в нат.ед, всего 92447,16 83072,30 -9374,86 Отпущено, всего 80307,33 74480,07 -5827,27 НАСЕЛЕНИЕ 76531,78 69878,38 -6653,40 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3723,08 3780,89 57,81 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 52,47 122,12 69,65 собственные нужды (технологические нужды) 144,89 698,67 553,78 потери 12139,83 8592,23 -3547,60 статьи затрат 1 ФОТ (скорректированный по утвержденному ФОТ с01.01.2011г) 262,00 209,16 -52,84 2 ЕСН 79,12 63,16 -15,97 2 амортизация 0,00 0,00 0,00 3 Электроэнергия 486,49 557,00 70,51 4 материалы 253,51 120,75 -132,76 5 транспортные расходы 0,00 0,00 0,00 7 прочие(налоги) 11,84 9,25 -2,59 ИТОГО 1092,96 959,31 -133,66 8 Общеэксплуатационные расходы 160,97 126,08 -34,89 9 Цеховые расходы 24,90 17,30 -7,60 ВСЕГО РАСХОДОВ 1278,83 1102,69 -176,15 10 Себестоимость, руб. / м3, 15,92 14,81 1,12 11 Утвержденные тарифы 15,92 15,92 население 15,92 Прочие предприятия 15,92 бюджетные организации 15,92 Анализ затрат по услуге централизованное водоснабжение за 2013 год № П/П Наименование Холодное водоснабжение Утвержденные затраты по тарифу 2013г Фактические затраты предприятия 2013г 1 2 3 4 Объем в нат.ед, всего 92447,16 79949,60 Расход на нужды котельной 0,00 Отпущено, всего 80307,330 74508,63 НАСЕЛЕНИЕ 76531,78 70085,80 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3723,08 3757,90 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 52,47 34,00 собственные нужды предприятия 630,93 статьи затрат 1 ФОТ 262,00 158,876 2 ЕСН 79,12 48,206 3 Электроэнергия 486,49 605,812 4 материалы 253,51 43,124 5 транспортные расходы 0,00 289,605 7 прочие(налоги) 11,84 59,549 8 ИТОГО 1092,96 1205,172 9 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 185,87 331,324 10 ВСЕГО РАСХОДОВ 1278,83 1536,50 Себестоимость, руб. / м3 15,92 20,62 11 Утвержденные тарифы 15,92 15,92 население 15,92 Прочие предприятия 15,92 бюджетные организации 15,92 Динамика роста тарифов по водоснабжению с 2008 по 2013гг Свод тарифов для население по видам водоснабжения с 2008 года по 2013 год ( руб./м3) Наименование тарифов Период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Централизованное водоснабжение 10,73 11,75 13,84 15,92 15,92 15,92 Привозная вода 130,96 143,4 171,29 171,29 171,29 171,29 Летний водопровод 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 Рост тарифа для населения по видам Водоснабжения с 2008 года по 20013 год (руб./м3) Наименование тарифов период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Централизованное водоснабжение 100% 110% 118% 115% 100% 100% Привозная вода 100% 109% 119% 100% 100% 100% Летний водопровод 100% 100% 100% 100% 100% 100% Свод экономически обоснованных тарифов по видам водоснабжения с 2008 года по 2013 год Наименование тарифов период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Централизованное водоснабжение 18,6 12,69 13,84 15,92 15,92 15,92 Привозная вода 280,9 280,9 171,29 171,29 171,29 171,29 Летний водопровод 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 Рост тарифа для населения по видам Водоснабжения с 2008 года по 2013 год ( руб/м3) Наименование тарифов период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Централизованное водоснабжение 100% 68% 109% 115% 100% 100% Привозная вода 100% 100% 61% 100% 100% 100% Летний водопровод 100% 100% 100% 100% 100% 100% Так на основании вышеприведенных таблиц «Свод экономически обоснованных тарифов по видам водоснабжения с 2008 года по 2013 год» и «Рост экономически обоснованных тарифов по видам Водоснабжения с 2008 года по 2013 год» существенно изменились экономически обоснованные тарифы: тариф на привозную воду с 2010 года снизился на 39% и оставался на том же уровне, а на централизованное водоснабжение - в 2009году снизился на 32%, а с 2009 года увеличивался до 2011года и с 2011 года оставался на том же уровне. Перечень нормативно-правовых актов по утверждению тарифов на водоотведение: Период регулирования Основание установления тарифов Тариф водоотведения, руб./м3 17.05.2013 Постановление главы Невонского муниципального образования от 17 мая 2013 года № 43 «Об утверждении тарифов на товары и услуги для МП «Скважина» Невонского муниципального образования. Для населения – 12,32 руб./ м3 НДС не облагается; Для бюджетных и прочих потребителей – 12,32 руб./ м3 НДС не облагается. Структура плановых и фактических затрат в сфере водоотведения в Невонском муниципальном образовании. Анализ затрат по услуге Водоотведение за 2009 год № п/п Наименование Утвержденные затраты по тарифу 2009г Фактические затраты предприятия 2009г 1 Объем услуг, в натур. Ед. 97 860,00 70 196,77 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 683,03 505,8 2.2 ЕСН 14,2% 96,99 71,82 2.3 Транспортные расходы 115,3 97 2.4. Электроэнергия 2.5 Материалы на ремонт 131,3 43,7 2.6 Прочие расходы 22 Итого затрат на производство 1 026,62 740,32 2.7 Цеховые расходы 58,3 43,3 2.8 Общехозяйственные затраты 201,9 127,7 3 ПРИБЫЛЬ Всего затрат 1 286,82 911,32 4 Себестоимость 1м3 13,15 12,98 5 Утвержденные тарифы 12,83 13,15 население 12,83 Прочие предприятия 13,15 бюджетные организации 13,15 Анализ затрат по услуге Водоотведение за 2010 год № п/п Наименование водоотведение Утвержденные затраты по тарифу 2010г Фактические затраты предприятия 2010г 1. Реализация объемы, м3 77 129,00 63 714,37 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 553,9 477,6 2.2 ЕСН 14,2% 78,7 70,3 2.3 Транспортные расходы 32,8 2.4. Электроэнергия 2.5 Материалы на ремонт 80 48,8 2.6 Прочие расходы 12,8 Ремонтный фонд Итого затрат на производство 745,40 609,50 2.7 Цеховые расходы 115,3 81,8 2.8 Общехозяйственные затраты 246,23 151,8 Всего затрат 1 106,93 843,10 3 Себестоимость 1м3 14,35 13,23 4 Утвержденные тарифы 14,35 население 14,05 Прочие предприятия 14,35 бюджетные организации 14,35 Анализ затрат по услуге Водоотведение за 2011 год № п/п Наименование водоотведение Утвержденные затраты по тарифу 2011г Фактические затраты предприятия 2011г 1 Объем услуг, м3 реализация 77 129,54 53 352,00 2 Наименование затрат, тыс. руб 2.1 ФОТ 646,72 547,04 2.2 ЕСН 32,4% 221,18 191,89 2.3 Транспортные расходы 36,19 9,19 2.4. Электроэнергия 2.5 Материалы на ремонт 63,82 54,57 2.6 Прочие расходы 40 10,64 Итого затрат на производство 1 007,91 813,33 2.7 Цеховые расходы 85 28,65 2.8 Общехозяйственные затраты 180 65,82 Всего затрат 1 272,91 907,80 3 Себестоимость 1м3 16,50 17,02 4 Утвержденные тарифы 16,5 население 16,5 Прочие предприятия 16,5 бюджетные организации 16,5 Анализ затрат по услуге Водоотведение за 2012 год № П/П Водоотведение Утвержденные затраты по тарифу 2011г Фактические затраты предприятия 2011г Отклонение 1 2 12 13 14 Объем в нат.ед, всего 77129,54 66063,03 -11066,51 Отпущено, всего 77129,54 66063,03 -11066,51 НАСЕЛЕНИЕ 73922,17 62631,87 -11290,30 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3207,37 3431,16 223,79 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 0,00 0,00 0,00 собственные нужды (технологические нужды) 72,54 72,54 0,00 потери 0,00 0,00 0,00 статьи затрат 1 ФОТ (скорректированный по утвержденному ФОТ с01.01.2011г) 646,72 672,62 25,90 2 ЕСН 195,31 198,74 3,43 3 Электроэнергия 0,00 0,00 0,00 4 материалы 63,82 90,58 26,76 5 транспортные расходы 62,06 0,00 -62,06 7 прочие(налоги) 40,00 21,50 -18,50 ИТОГО 1007,91 983,43 -24,48 8 Общеэксплуатационные расходы 180,00 148,31 -31,69 9 Цеховые расходы 85,00 -85,00 ВСЕГО РАСХОДОВ 1272,91 1131,74 -141,17 10 Себестоимость, руб / м3, м2, Гкал 16,50 17,13 -0,63 11 Утвержденные тарифы 16,50 16,5 население 16,5 Прочие предприятия 16,5 бюджетные организации 16,5 Анализ затрат по услуге Водоотведение за 2013 год № П/П Наименование Водоотведение Утвержденные затраты по тарифу 2013г Фактические затраты предприятия 2013г 1 2 3 4 Объем в нат.ед, всего 75487,51 43255,481 Расход на нужды котельной Отпущено, всего 75355,970 43255,481 НАСЕЛЕНИЕ 71268,50 39996,912 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3942,05 3127,025 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 145,42 0,000 собственные нужды предприятия 131,54 131,544 статьи затрат 1 ФОТ 362,50 328,468 2 ЕСН 109,50 99,195 3 Электроэнергия 0,00 0,000 4 материалы 96,70 1,956 5 транспортные расходы 185,80 446,380 7 прочие(налоги) 26,30 9,866 ИТОГО 780,80 885,865 8 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 147,60 282,735 ВСЕГО РАСХОДОВ 928,40 1168,60 9 Себестоимость, руб / м3, м2, Гкал 12,32 27,02 10 Утвержденные тарифы 12,32 12,32 население 12,32 Прочие предприятия 12,32 бюджетные организации 12,32 Свод тарифов для население по водоотведению с 2008 года по 2013 год (руб./м3) Наименование тарифов период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Водоотведение 11,72 12,83 14,05 16,50 16,50 12,32 рост тарифа 109% 110% 117% 100% 75% Так на основании таблицы «Свод тарифов для население по водоотведению с 2008 года по 2013 год» изменялся тариф для населения. Тариф на водоотведение для населения увеличивался с 2008 года по 2011 год ежегодно, а 2012 году он был на уровне 2011 года и 2013 году он снизился на 25%. Свод экономически обоснованного тарифа по водоотведению с 2008 года по 2013 год. Наименование тарифов период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Водоотведение 16,4 13,15 14,35 16,50 16,50 12,32 рост тарифа 80% 109% 115% 100% 75% РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В результате реализации настоящей программы: Будет создана современная коммунальная инфраструктура Невонского муниципального образования. Повысится качество предоставляемых услуг. Значительно снизится уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории Невонского муниципального образования, а так же в зоне затопления Богучанской ГЭС. Зоны санитарной охраны подземных водозаборов будут приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ. РАЗДЕЛ 6: СХЕМЫ. 6.1. Схемы водоснабжения и водоотведения. 6.1. 1. Приложение №1 к схеме водоснабжение и водоотведение Невонского муниципального образования. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Нижний поселок 6.1.2. Приложение № 2 к схеме водоснабжение и водоотведение Невонского муниципального образования. ВОДОООТВЕДЕНИЕ. Нижний поселок. 6.1. 3. Приложение № 3 к схеме водоснабжение и водоотведение Невонского муниципального образования. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Нижний поселок. «СУЩЕСТВУЮЩИЕ СКВАЖИНЫ МП "СКВАЖИНА". МЕСТО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ». 6.1. 4. Приложение № 4 к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Верхний поселок 6.1.5. Приложение № 5 к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Средний поселок 6.1.6. Приложение № 6 к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования. ВОДООТВЕДЕНИЕ. Средний поселок. 6.1.7. Приложение № 7 схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования. ВОДООТВЕДЕНИЕ. Верхний поселок. 6.1.8. Приложение № 8 к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования, Общая схема. 6.1.9. Приложение № 9. Реконструкция КНС. 6.1.10. Приложение № 10. Генеральный план. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №1                                                                                 к схеме водоснабжение и водоотведение                                                                                         Невонского муниципального образования.                                                                 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Нижний поселок.

Приложение № 2                                                                                                                                                      к схеме водоснабжение и водоотведение                                                                                         Невонского муниципального образования.                                                                 ВОДОООТВЕДЕНИЕ. Нижний поселок.

Приложение № 3                                                                                                                                                      к схеме водоснабжение и водоотведение                                                                                         Невонского муниципального образования.                                                                 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Нижний поселок.

| СУЩЕСТВУЮЩИЕ СКВАЖИНЫ МП "СКВАЖИНА", МЕСТО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. |
| --- |
| № п/п | № скважины | Город, поселок | Назначение | Место расположение скважины | Марка насоса и год установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 400 | п. Невон Усть-Илимский район | Групповой водозабор на верхний и средний поселки | Между средним и верхним поселками в районе ЛЭП ведущей в п. Кеуль | Оборудование демонтировано в 2007году |
| 2. | 401 | п. Невон Усть-Илимский район | Групповой водозабор на верхний и средний поселки | Между средним и верхним поселками в районе ЛЭП ведущей в п. Кеуль | 25.05.10год. Насос ЭЦВ 6-16-180 (11кВт.) 24.07.12 г. Насос со скв. 41 "Г" 6-16-140 (11 кВт) 07.08.12 г. Насос ЭЦВ 6-10-185 (8 кВт) новый |
| 3. | 402 "Ёлочка" | п. Невон Усть-Илимский район | Групповой водозабор на верхний и средний поселки | Между средним и верхним поселками в районе ЛЭП ведущей в п. Кеуль | 01.07.11год. Насос ЭЦВ 6-16-160 (13кВт.) |
| 4. | 2047 | п. Невон Усть-Илимский район | Летний водопровод неблагоустроенный поселок | Расположен между р. Невонка и Малой речкой по ул.Целиников | 26.05.10год. Насос ЭЦВ 8-40-120 (22кВт) |
| 5. | 404 | п. Невон Усть-Илимский район | Летний водопровод неблагоустроенный поселок | Расположен между р. Невонка и Малой речкой по ул.Целиников | Оборудование демантировано в мае 2011году. |
| 6. | 41Г | п. Невон Усть-Илимский район | Привозная вода и летний водопровод | Расположена ул.Таежная- ул. Полевая - ул.Нерюндинская | 12.2010год. Насос ЭЦВ 6-16-140 (11кВт.) Водосчётчик ВТ-80Г 16.03.11г. 17.07.12 г. Насос ЭЦВ 6-16-190 (13 кВт) |
| 7. | 25237 (№9) | п. Невон Усть-Илимский район | Водоснабжение Эл.котельной | Расположение 150м до р.Невонка и 100м до(эл.котельной) | Насос ЭЦВ 8-25-125 январь 2007г.(13кВт) |
| 8. | 16 864 | п. Невон Усть-Илимский район | Водоснабжение нижнего поселка ХВС Труба Ø76; L=55,40 | Расположение 250м от пилорамы и 100м от авто трассы Усть-Илим-Кеуль | ЭЦВ 6-16-160 24 апреля 2012года. (13кВт) ЭЦВ 6-16-160 20 мая 2013 г. (13 кВт) ЭЦВ 6-16-190 (13 кВт) 28.11.2013 года |
| 9. | 1495 (4) | п. Невон Усть-Илимский район | Водоснабжение нижнего поселка ХВС | Расположение 250м от пилорамы и 100м от авто трассы | ЭЦВ 6-16-110 2006год. (4кВт) ЭЦВ 6-16-190 06.06.2012 г. Насос 6-16-190 (13 кВт) |
| 10. | 543 | п. Невон Усть-Илимский район | Для заполнения пожарных автомобилей | Расположение 150м от стояночного бокса и 70м. от пилорамы | ЭЦВ 6-10-110 |
| 11. | Совхозная | п. Невон Усть-Илимский район | Групповой водозабор на верхний и средний поселки | Между средним и верхним поселками в районе ЛЭП ведущей в п. Кеуль | 01.07.11год. насос ЭЦВ 8-25-150 (16,5 кВт) |
| В резерве 8-25-150 - 2 шт. (скв. 9, скв. совхозная, скв. 2047) |  |

# Приложение № 3а

# Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измерен. | Совре- менное состояние 1.01.2012 | I очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | га | 40 335,4 | 40 335,4 | 40 335,4 |
| 2. Население |
| 2.1 | Постоянное население | тыс. чел. | 3,1 | 3,2-3,3 | 3,6-3,7 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./км2 | 7,6 | 8,2 | 9,2 |
| 2.3. | Численность населенных пунктов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4.1. | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел % | 0,6 18,9 | 0,6 19,1 | 0,8 20,4 |
| 2.4.2. | трудоспособного возраста | тыс. чел % | 2,1 68,7 | 2,3 69,7 | 2,6 70,6 |
| 2.4.3. | старше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 0,4 12,4 | 0,4 11,2 | 0,3 9,0 |
| 2.5. | Занято в экономике | тыс. чел. | 1,4* | 1,8* | 2,3* |
| * с учетом ежедневной трудовой маятниковой миграции в г. Усть-Илимск |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 62,7 | 69,7 | 89,2 |
| 3.1.1 | - жилая застройка квартирного типа | тыс. м2 % | 26,0 41,5 | 25,2 36,2 | 20,3 22,8 |
| 3.1.2 | - индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | 36,7 58,5 | 44,5 63,8 | 68,9 77,2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,5 | 21,1-21,8 | 24,1-24,7 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 3,8 | 9,5 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % | - | 6,1 | 15,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 58,9 | 53,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 10,8 | 36,0 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 0,3 | 0,8-1,3 | 1,5-1,8 |
| 4. Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием | км | 46,3 | 48,3 | 50,4 |
| 4.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/ 100 км2 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 4.3 | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) | км | 11,5 | 13,0 | 14,5 |
| 4.4. | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения всего | км | 16,4 | 18,0 | 24,0 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 5.1 | Водоснабжение |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | м3 в сутки | 125,0 (централизованное водоснабжение) | 520,0 | 585,0 |
| 5.1.2. | Ориентировочная протяженность сетей водопровода в границах планировки | км | 23,0 | 25,0 | 33,0 |
| 5.2. | Водоотведение |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | м3 в сутки | нет данных | 520,0 | 585,0 |
| 5.2.2. | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов в границах планировки | км | 9,3 | 12,0 | 15,5 |
| 5.3 | Утилизация ТБО |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | нет данных | 1320,0 | 1480,0 |
| 5.4 | Электроснабжение |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 1,7 | 3,2 |
| 5.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС 35/10 «Н.Невон» и ПС 35/10 кВ №20 |
| 5.5 | Теплоснабжение |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | - | 9,59 | 11,97 |

Приложение №  4                                                                           к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Верхний поселок

Приложение № 5                                                                   к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Средний поселок

Приложение №  6

к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. Средний поселок.

Приложение №  7

к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. Верхний поселок.

Приложение №  8

к схеме водоснабжения и водоотведения Невонского муниципального образования

Приложение №  9

Приложение №  10